SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

Sieci i instalacje technologiczne

KOD CPV 45232150-8, 45232400-6, 45232421-9, 45232424-0, 45252100-9

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot zamówienia	3

1.2.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	3

1.3.	Określenia podstawowe	3

1.4.	Opis prac towarzyszących	3

1.5.	Informacje o terenie budowy	3

1.6.	Nazwy i kody	3

2.	Materiały	3

2.1.	Wyposażenie obiektów technologicznych w obrębie oczyszczalni ścieków	3

2.1.1.	Wstępny zbiornik wyrównawczy – obiekt nr 1	3

2.1.2.	Pompownia  I° - obiekt nr 2	3

2.1.3.	Osadnik wstępny - obiekt nr 3	4

2.1.4.	Zbiornik wyrównawczy - obiekt nr 4	4

2.1.5.	Bioreaktory - obiekty nr 5.1 – 5.3	4

2.1.6.	Budynek dmuchaw - obiekt nr 9	4

2.1.7.	Stacja zlewcza ścieków dowożonych – obiekt nr 9	4

2.1.8.	Studzienka  pomiarowa ścieków  oczyszczonych	5

2.2.	Materiały do wykonania rurociągów tłocznych oraz instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni	5

2.3.	Roboty drogowe – dojazd do stacji zlewczej	5

2.4.	Inne materiały	6

3.	Sprzęt	6

4.	Transport	6

5.	Wykonanie robót	6

5.1.	Przygotowanie podłoża	7

5.2.	Podsypka i obsypka	7

5.3.	Układanie przewodów kanalizacyjnych w wykopach	7

5.4.	Montaż przewodów PE	8

5.5.	Montaż urządzeń i armatury	9

5.6.	Pompownie ścieków	9

5.7.	Montaż kontenera stacji zlewczej	9

5.8.	Dojazd do stacji zlewczej	9

6.	Kontrola jakości robót	10

6.1.	Kontrola robót montażowych	10

6.2.	Próby szczelności przewodów tłocznych	10

7.	Obmiar robót	11

8.	Odbiór robót	11

9.	Podstawa płatności	11

10.	Przepisy związane	11

WSTĘP

Przedmiot zamówienia

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 375 we wsi Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów, w powiecie kutnowskim na terenie województwa łódzkiego. Szczegółowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu.

Zakres Robót opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje:

- wykonanie instalacji technologicznych oraz montaż urządzeń w obrębie bloku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej ścieków oczyszczonych wraz z instalacją pomiaru wielkości przepływu oraz systemem studni kaskadowych na skarpie wąwozu wraz z wylotem ścieków

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

Opis prac towarzyszących

Prace towarzyszące opisano w ST-WO, punkt 1.4

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

Nazwy i kody

45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232421-9	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252100-9	Zakłady oczyszczania ścieków

Materiały

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-WO punkt 2.

Wyposażenie obiektów technologicznych w obrębie oczyszczalni ścieków

### Wstępny zbiornik wyrównawczy – obiekt nr 1

- mieszadło napowietrzające (np. typ Aqua – Jet AF 15 T1)

- moc natleniania – 0,07 m3/s

- moc silnika Ns = 2,5 kW

- sterowanie pracą mieszadła (załącz – wyłącz) na postawie wskazań sondy hydrostatycznej zainstalowanej w komorze zbiornika

### Pompownia  I° - obiekt nr 2

- Wyposażenie pompowni:

- dwie pompy zatapialne z rozdrabniaczem (np. DM 100 T); moc silnika Ns = 0,9 kW

- kolana sprzęgające do pomp kołnierzowe,

- orurowanie ze stali nierdzewnej nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020).

- armatura zwrotna (zawory zwrotne kulowe) i odcinająca (zasuwy odcinające z miękkim uszczelnieniem klina) na rurociągach tłocznych pomp umieszczona wewnątrz komory przepompowni, obsługiwana z powierzchni terenu,

- nasada płucząca,

- prowadnice i łańcuchy pomp

- króćce wlotowy i wylotowy, przepusty dla przewodów,

- wentylacja grawitacyjna z rur PCW,

- kabel sieciowy i sterujący z wprowadzeniem do pompy, wodoszczelny,

- Pompy będą wyposażone z stopy sprzęgające oraz prowadnice. Dopływ do pompowni od strony zbiornika będzie odcinany zasuwa nożową.

- Obudowa pompowni z kręgów żelbetowych d 1,2 m. Górna część pompowni będzie wyniesiona na wysokość 0,30 m ponad poziom terenu.

### Osadnik wstępny - obiekt nr 3

- Zbiornik dwupłaszczowy z PEHD Vzb = 20,0 m3.

- Średnica wewnętrzna osadnika Dw = 2600 mm

- Średnica zewnętrzna osadnika Dw = 2950 mm

- Długość całkowita L = 11650 mm

### Zbiornik wyrównawczy - obiekt nr 4

- Zbiornik dwupłaszczowy z PEHD Vzb = 20,0 m3.

- Średnica wewnętrzna osadnika Dw = 2200 mm

- Średnica zewnętrzna osadnika Dw = 2480 mm

- Długość całkowita L = 5610 mm

- Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym (np. DP 50 T)

- wydajność Qp = 2,5 – 4,0 l/s

- wysokość podnoszenia Hp = 8,0 – 2,0 m

- Praca pomp naprzemienna w systemie 1 pracująca + 1 rezerwowa. Sterowanie pomp, na postawie wskazań sondy hydrostatycznej zainstalowanej w zbiorniku

- Ruszt napowietrzający z dyfuzorami dyskowymi

### Bioreaktory - obiekty nr 5.1 – 5.3

3 szt. elementów Biokube Bioreactor 25 system C z systemem napowietrzania oraz pomp mamutowych, dostawa kompleksowa wraz z dmuchawami typu BOHEMIA VAKUUM (dmuchawy do zamontowania w budynku dmuchaw)

### Budynek dmuchaw - obiekt nr 9

- Dmuchawy np. ND 1040, moc silnika Ns = 1,85 kW, przy częstotliwości 50 Hz, napięcie zasilania y 346 – 440 V

- Dmuchawy zlokalizowane w istniejącym budynku, na dodatkowym fundamencie

### Stacja zlewcza ścieków dowożonych – obiekt nr 9

- Stacja zlewcza o parametry pracy:

- wydajność 1,0 – 1,5 m3/min tj. 60 – 90 m3/h (przewidywana ilość ścieków dowożonych – ok. 70 m3/d)

- zapotrzebowanie wody ~ 20 l/cykl

- maksymalne chwilowe zużycie energii elektrycznej 3,5 kW, stałe ok. 100 W.

- Wyposażenie stacji:

- kompletny ciąg spustowy ze stali kwasoodpornej z zasuwą pneumatyczną,

- zawory sterujące zasuwą;

- kompresor;

- przepływomierz elektromagnetyczny,

- naczynie pomiarowe;

- system płuczący;

- wąż zbrojony PCW Ø 100mm z dwustronna końcówką wyposażoną w szybkozłączkę wraz z podporą

- system sterowania;

- system identyfikacji;

- Kontener wykonany z płyt warstwowych z blachy stalowej ocynkowanej, posadowionym na fundamencie, wykonanym z betonu B-25. Kontener jest wyposażony w instalację oświetleniową, grzewczą (grzejnik elektryczny) oraz wodno – kanalizacyjną (umywalka i zawór ze złączką do węża); instalacja wodociągowa zasilana w wodę z istniejącej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni poprzez projektowane przyłącze ( 32, ścieki odprowadzane poprzez projektowane przyłącze do istniejącej sieci kanalizacyjnej; dojazd do stacji zlewczej – z kostka betonowej gr. 8 cm.

### Studzienka  pomiarowa ścieków  oczyszczonych

- przepływomierz elektromagnetyczny do przepływów grawitacyjnych DN 150 (np. typu Water master f-my ALFINE )

- studzienka z kręgów żelbetowych Ø1,20 m

Materiały do wykonania rurociągów tłocznych oraz instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni

Rury i kształtki PE do kanalizacji

Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur z polietylenu PE 80 SDR 17 PN 8, łączonych metodą zgrzewania czołowego lub elektrooporowego

Materiał rur polietylenowych używanych do budowy przewodów powinien spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych,

- zgodność z normą PN-EN 13244

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Rury i kształtki PCW

Kanały należy wykonać z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Należy stosować rury  typu ciężkiego „S” (SDR 34), o nominalnej sztywności obwodowej SN 8 kPa, z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelkę gumową, wg normy PN – EN 1401 – 1: 1999,  średnicy Dz 200 mm

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej 1.4306 – średnice oraz grubości ścianki zgodnie z dokumentacją techniczną

Roboty drogowe – dojazd do stacji zlewczej

Kształtki betonowe wibroprasowane

- kostka brukowa grubości 8cm,

Należy stosować prefabrykaty posiadające Aprobatę Techniczną. Dopuszcza się stosowanie prefabrykatów nie posiadających Aprobaty, pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań jak dla procedur IBDiM .

Podsypka

Należy stosować podsypkę piaskowo – cementową z piasku spełniającego wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiadać cechę zagęszczalności, tj. wskaźnik różnoziarnistości U ( 5.

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

Inne materiały

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620,

- papa izolacyjna wg PN-90/B-0415,

- piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN – 87/B-01100.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO punkt 3.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawie budowlane samochodowe,

- wciągarki mechaniczne i ręczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,

- zgrzewarka do rur PE (sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji),

- narzędzia tnące do cięcia rur

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny

Transport

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- WO punkt 4

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur przy transporcie należy zachować następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temp. otoczenia od minus 5(C do plus 30(C

- podczas prac przeładunkowych nie wolno rzucać rur

- podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane za pomocą lin taśmowych z metalowego splotu

- transport rur nie pakietowanych powinien się odbywać przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5

## Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.

## Podsypka i obsypka

Kanały należy układać na posypce piaszczystej grubości 0,20 m, uformowanej na kąt 120(. Podsypka winna być zagęszczona (Is ( 0,98), a jej powierzchnia powinna zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grubości 0,03 - 0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi prawidłowe osiadanie rury.

Rury należy następnie równo ułożyć na przygotowanym podłożu, zwracając szczególną uwagę na ich podparcie na całej długości.

W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe o głębokości około 10 cm dla umożliwienia nałożenia łącznika na bosy koniec rury (lub wepchnięcia bosego końca rury kształtki w złączkę). Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - nie dostawania się piasku do wnętrza łącznika.

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm).

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora Nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie osypki należy wykonywać ręcznie.

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur.

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.

Obsypkę należy zagęścić do 0,95 wg Proctor’a.

## Układanie przewodów kanalizacyjnych w wykopach

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi.

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowę kanału należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur.

Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rury wymagają podbicia na całej długości.

W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do średnicy zewnętrznej złącza dla umożliwienia założenia łącznika na bosy koniec ułożonej rury (lub wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich złączki). Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Następnie w celu zminimalizowania oporu montażu rur i kształtek należy posmarować koniec rury smarem. Ze względu na szczególne właściwości, jakim powinien on odpowiadać, zaleca się stosować smar wyłącznie zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha należy wsunąć bosy koniec następnej rury. Następnie rura przygotowana do ułożenia powinna być wsunięta osiowo, na końcówkę uprzednio ułożonej (zmontowanej) rury. Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie.

W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć).

## Montaż przewodów PE

Roboty związane z układaniem przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Do powyższych „Warunków ...” należy stosować się również podczas montażu przewodów tłocznych.

Transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz montaż rur i specjalnej armatury powinno odbywać się ściśle wg zaleceń i instrukcji producenta rur.

Układanie przewodów na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem tymczasowymi zamknięciami w postaci zaślepek, korków itp. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia. Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania.

Przewody z PE należy montować w temperaturze otoczenia od 0˚ C do 30˚C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5˚C. Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0(C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Połączenia rur i kształtek należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego lub przy użyciu kształtek elektrooporowych. Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.

Montaż rur należy wykonać wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Nad przewodami PE należy układać taśmę lokalizacyjno- ostrzegawczą z wtopionym drutem miedzianym.

## Montaż urządzeń i armatury

Montaż urządzeń oraz armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji producenta. Lokalizacja urządzeń i armatury – zgodnie z dokumentacją projektową.

Dmuchawy zamontować na fundamencie. Fundament należy wykonać z betonu B 25, zbrojonego góra i dołem siatką z prętów Ø 8 co 20 cm. Wysokość fundamentu 20 cm, wymiary w planie 0,70 x 2,85 m. Mocowanie dmuchaw na fundamentach należy wykonać wg wytycznych producenta.

## Pompownie ścieków

Montaż pompowni należy wykonywać jako typowe z kręgów żelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Pompownie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej grubości 15cm i 10 cm warstwie betonu klasy B 15.

Montaż pomp zatapialnych:

    - pompy opuszczane do poziomu roboczego przy pomocy prowadnic rurowych ze stali nierdzewnej i łańcucha ze stali kwasoodpornej.

    - automatyczne złącza pomp, umożliwiające montaż i demontaż pomp bez wchodzenia do zbiorników czerpalnych

## Montaż kontenera stacji zlewczej

Kontener stacji należy posadowić na fundamencie z betonu B-25, wykonanym według zaleceń dostawcy. Elementy betonowe w miejscu ich styku z gruntem należy zabezpieczyć dyspersją bitumiczną. Przejścia przewodów przez fundament należy wykonać w tulejach ochronnych PCW lub stalowych, wypełnionych pianką poliuretanową. Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy rury przewodowej.

Przyłącze wodociągowe do kontenera stacji należy wykonać z rur PE 80 SDR 11 średnicy (( 32x3 PN 10. Przyłącze kanalizacyjne oraz rurociąg spustowy należy wykonać z rur i kształtek PCW Ø110, Ø160, Ø200 klasy N SDR 41. Rury należy układać na podsypce piaskowej i zasypać piaskiem z dokładnym jego zagęszczeniem. Przyłącze wodociągowe po ułożeniu poddać próbie szczelności ciśnieniem 1 MPa, a przed włączeniem do projektowanego rurociągu – dezynfekcji i płukaniu.

Odwodnienie liniowe należy wykonać z elementów systemu Stora Drain 150, 
o długości 1000 i 500 mm oraz wysokości 170, 220 i 270 mm, łączonych kaskadowo. Drogę dojazdową należy wykonać z kostki brukowej ułożonej na podsypce piaskowej. Podbudowa drogi – z betonu B-20 na podsypce piaskowej. Wjazd należy obramować zatopionym obrzeżem betonowym.

## Dojazd do stacji zlewczej

Dla obsługi stacji zlewczej należy wykonać dojazd eksploatacyjny z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 3 cm. Warstwę nawierzchni należy układać na podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 15 cm układanej na podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Roboty nawierzchniowe należy realizować zgodnie z wytycznymi normy PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki,

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej o grubości 3cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników.

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków.

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6.

Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.

Kontrola robót montażowych

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Sprawdzeniu podlegać będą:

- zgodność materiałów z wymaganiami norm;

- montaż rurociągów:

- podłoże – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, sprawdzenie wyprofilowania dna

- ułożenie rur na dnie wykopu,

- odchylenie osi rur,

- odchylenie spadku,

- zmiana kierunku rur,

- łączenie rur;

- szczelność rurociągów,

- montaż urządzeń i armatury

- usytuowanie elementów instalacji i urządzeń,

- zamontowanie armatury, rurociągów i urządzeń,

- wykonanie kształtek,

- wykonanie połączeń przewodów technologicznych, zamocowań i podpór,

Próby szczelności przewodów tłocznych

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300m.

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących warunków:

- przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1˚C,

- napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20OC,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać poziom ciśnienia.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.

Roboty obmierza się w jednostkach podanych w przedmiarze robót.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z p 7.2.3 „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Podstawa płatności

Wymagania dotyczące podstawy płatności w ST-WO punkt 9.

Przepisy związane

Przepisy wymienione w punkcie 10 STWiORB - Wymagania Ogólne. Ponadto:

PN-86/B-02480		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-88/B-04481 	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN - B-06050 		Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
			i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

BN-70/8931-05		Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
			podatnych.

PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
			i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-62/8836-01		Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych
			i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610		Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-83/8836-02		Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy 
			odbiorze

PN-92/B-10735		Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
			odbiorze

PN-B-10729		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10725: 1997	Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania

PN-EN 805		Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 				zewnętrznych i ich części składowych

PN-EN 13244-2	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 				ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 			oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) 			część 2: Rury

PN-EN 13244-4	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 				ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 			oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) 			część 4: Armatura

PN-EN 12201-2	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 			wody. Polietylen (PE),część 2: Rury

PN-EN 12201-4 	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 			wody. Polietylen (PE) część 4: Armatura

PN-EN 124: 2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 			ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 				sterowanie jakością

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, wrzesień 2001r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB